## Folha 1
IGD100 | Ud |  | Bateria de garrafas de gases de petróleo liquefeitos (GPL).
Bateria para 6 garrafas (3 de serviço e 3 de reserva), modelo I-350 "REPSOL", de 35 kg de capacidade unitária de gases de petróleo liquefeitos (GPL), com mangueira de ligação, válvulas anti-retorno, colector, inversor automático, limitador de pressão e válvula porta-manómetro. Inclusive acessórios de ligação e elementos de fixação. O preço não inclui as garrafas de gases de petróleo liquefeitos (GPL).
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt43bbg030a |  | Ud |  | Lira de 420 mm de comprimento, para gases de petróleo liquefeitos (GPL). | 6 | 6.27 | 37.62
mt43bbg040 |  | Ud |  | Válvula anti-retorno de rosca métrica fêmea-macho de 20 mm de diâmetro e 150 mm de comprimento, com junta. | 6 | 2.36 | 14.16
mt43bbg010c |  | Ud |  | Colector metálico, para 6 garrafas de gases de petróleo liquefeitos (GPL) (3 de serviço e 3 de reserva), colocadas em linha. | 1 | 73.85 | 73.85
mt43bbg020 |  | Ud |  | Inversor automático, de 10 kg/h de caudal nominal, 1,5 bar de pressão de saída em serviço e 0,8 bar de pressão de saída em reserva, para troca de garrafas sem interrupção do fornecimento de gás, segundo EN 13786. | 1 | 59.13 | 59.13
mt43bbg050 |  | Ud |  | Limitador de pressão, de 10 kg/h de caudal nominal e 1,75 bar de pressão de saída. | 1 | 25.59 | 25.59
mt43bbg080 |  | Ud |  | Válvula porta-manómetro de rosca cilíndrica GAS fêmea-macho de 1/4" de diâmetro, PN=25 bar, com tampão. | 1 | 17.73 | 17.73
mo010 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de gás. | 3.29 | 19.38 | 63.76
mo109 |  | h |  | Ajudante de instalador de gás. | 3.29 | 18.37 | 60.44
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 352.28 | 7.05
Custo de manutenção decenal: 32,34€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 359.33